## AE-12A
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD |  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-04-05-03
Fecha: Abril 2018
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | Versión N°: 01
PDG BM
CABLE RETENIDA 7/16 " | [5 empty] | Codigo | CV-01C
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Porceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
| Marca |  | …. | (*)
| Modelo |  | …. | (*)
4 | País de origen |  | …. | (*)
5 | Norma |  | …. | ASTM
6 | Características Constructivas |  | ….
6.1 | Densidad de Zn |  | g/m3 | 520
7 | Caracteristicas Dimencionales
7.1 | Diámetro total |  | mm | 11.11
7.2 | Diámetro de hilos |  | mm | 3.68
7.3 | Sección |  | mm2 | 74.5
7.4 | Cantidad de hilos |  | …. | 7
7.5 | Sentido cableado |  | …. | Izquierda
7.6 | Relacion cableado |  | …. | ≥ 16
8 | Características Mecánicas
8.1 | Carga de rotura |  | daN | 9 250
8.2 | Peso conductor |  | daN/m | 0.583
8.3 | Densidad a 20° |  | g/cm3 | 7.78
8.4 | Modulo elasticidad final |  | daN/mm2 | 18 130
8.5 | Coeficiente de dilatacion lineal |  | ºC -1 | 11.5x10-6
9 | Embalaje
9.1 | Longitud del cable en la bobina |  | mts | 500
10 | Presentacion de muestra |  | …. | SI
11 | Garantia |  | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.