## 1009443
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE ALUMINIO 6-3 AWG |  |  |  | CÓDIGO | 1009443
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-26
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE AL 6 X 3 AWG |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*) | MONTAN YASOCIADOS SRL
2 | Fabricante | …. | (*) | PEOPLES CABLE GROUP CO LTD
3 | Marca | …. | (*) | RTD
4 | Modelo | …. | (*) | CONCENTRICO CABLE 3X6
5 | País de origen | …. | (*) | CHINA
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 8/ASTM D 790 | ASTM B 8/ASTM D 790
6.1 | Normas de la Distribuidora | …. | Debe de cumplir con la Especificaciones Técnicas de los Conductores Concéntricos EETT0108 | CUMPLE
7 | Características de embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Jaula de madera con altura máxima de 2 mts ( Ver especificaciones de embalaje). | Jaula de madera con altura máxima de 2 mts ( Ver especificaciones de embalaje).
7.2 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15) | CUMPLE
7.3 | Longitud por rollos | mts | 200 | 200
7.4 | Etiquetado en empaque | ….. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de rollo, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen. | CUMPLE
8 | Garantía de fabricación | Años | 5 | 5
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material | …. | Aleación de aluminio serie 8000 (8176) | Aleación de aluminio serie 8000 (8176)
9.2 | Aislamiento de las fases | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.3 | Color de cada fase | …. | Negro / Azul ; Negro / Rojo; Rojo / Azul | NEGRO/AZUL
9.4 | Aislamiento de la chaqueta exterior | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.5 | Color de la chaqueta exterior | …. | Negro / Gris | NEGRO
9.6 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos en la superficie aislante del conductor | CUMPLE
9.7 | Exposición a la intemperie | …. | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de las fases y de la chaqueta exterior debido a los rayos UV | CUMPLE
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Fase | …. | ….
10.1.1 | Nº de hilos | …. | 7 | 7
10.1.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.55 | 1.55
10.1.3 | Área | mm² | 13.3 | 13.3
10.1.4 | Diámetro exterior (sin aislamiento) | mm | 4.67 | 4.67
10.1.5 | Espesor mínimo de aislamiento | mm | 1.14 | 1.14
10.1.6 | Diámetro total aproximado sobre aislamiento | mm | 6.95 | 6.95
10.2 | Neutro | …. | …. | ….
10.2.1 | Cobertura | % | 90 | 90
10.2.2 | Nº de hilos | …. | 65 | 65
10.2.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 0.511 | 0.511
10.2.4 | Área | mm² | 13.33 | 13.33
10.3 | Dimensiones del concéntrico | …. | …. | ….
10.3.1 | Diámetro exterior aproximado sobre la chaqueta | mm | 19 x 15 | 19 x 15
10.3.2 | Espesor de la chaqueta exterior | mm | 1.14 | 1.14
10.4 | Cinta interior | …. | …. | ….
10.4.1 | Material | …. | Nylon | Nylon
10.4.2 | Espesor | mm | 0.09 ± 0.02 | 0.09 ± 0.02
10.5 | Características Mecánicas | …. | …. | ….
10.5.1 | Peso conductores de aluminio | Kg/Km | 36.07 | 36.07
11 | Características Eléctricas | …. | …. | ….
11.1 | Intensidad máxima admisible | A | 60 | 60
11.2 | Tensión nominal | Kv | 0.6 | 0.6
11.3 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | ≤ 2.163 | ≤ 2.163
12 | Documentos | …. | ….
12.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | Debe presentar documentación | CUMPLE
12.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | Debe presentar documentación | CUMPLE
13 | Muestra para evaluación | …. | ….
13.1 | Longitud requerida | m | 1.2 | 1.2
13.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor ( Nombre del fabricante, Año de fabricación, Voltaje max. De operación, Material, Sección, Tipo de aislamiento, Temperatura de operación , Metraje).
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**)
1) Una letra (N, E, S) que representa respectivamente Edenorte, Edeeste, Edesur.
2) Debe presentar la marca del conductor.
3) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Adicionalmente se debe especificar a una distancia de 4 caracteres (espacio) los siguientes:
La tensión de aislamiento del conductor.
El material de fabricación del conductor aluminio o cobre (Al o Cu).
Tipo del conductor, ejemplo: 10/2, 8/2, 8/3, 6/3 , 4/3, 2/3 , 1/0*3
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los rollos deben ser presentados en jaulas de madera con una altura máxima de 2 metros y debidamente flejados.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Las jaulas no deben exceder el peso de 3200 libras.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: