## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGO | 1006004
CONDUCTOR DESNUDO AAAC 2/0 |  |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 193, ASTM B 398, ASTM B 399
7 | Características Constructivas
7.1 | Material | …. | Aleación Aluminio 6201
8 | Características Dimensionales
8.1 | Calibre | AWG | 2/0
8.2 | Code Word | …. | Anaheim
8.3 | (MCM) | MCM | 155.4
8.4 | Sección | mm2 | 78.7
8.5 | Nº de alambres |  | 7
8.6 | Diámetro de alambres | mm | 3.78
9 | Características Mecánicas
9.1 | Carga de rotura | daN / m | ≥ 2400
9.2 | Masa | Kg/ m | 0.2156
10 | Características Eléctricas
10.1 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | 0.426
10.2 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 75ºC | Ω/ km | 0.5069
10.3 | Intensidad máxima admisible | A | 296
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha Oferente:
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa y Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.