## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1005382
PARRAYOS DE 3 KV |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: PARARRAYO 3KV OXIDO METALICO
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Tipo | …. | Pararrayo oxido metálico
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C62.11
9 | Características constructivas
9.1 | Material |  | Polímero de goma de silicona
9.2 | Dispositivo de desconexión o explosor de aislación |  | Si
10 | Características Dimensionales
10.1 | Línea de fuga (mm)1 | mm | ≥202
11 | Características Eléctricas
11.1 | Ur- Tensión nominal (Arrester rating) | kV | 3
11.2 | Uc – Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) | kV | 2.55
11.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10 kA (kV cresta) | kV | ≤9.9
11.4 | TOV a 0.02 s | p.u. de MCOV | ≥1.70
11.5 | TOV a 1.0 s | p.u. de MCOV | ≥1.55
11.6 | TOV a 1000 s | p.u. de MCOV | ≥1.32
11.7 | Frecuencia | Hz | 60
11.8 | Nivel básico de aislamiento al impulso | kV, cresta | 45
11.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | kV, cresta | 15
11.1 | Corriente de descarga | KA | 10
12 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.