## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1006652
FUSIBLE DE EXPULSIÓN 30 A TIPO K |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN |  | 2019-09-20
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: FUSIBLE EXPULSION TIPO K 30AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | Norma de fabricación |  | ANSI C 37.42
7 | Clase | …. | ANSI C 37.41
8 | Características dimensionales
8.1 | A (Longitud total mínima) | mm | 584.2
8.2 | B (Longitud tubo auxiliar) | mm | 136.5
8.3 | C (Diámetro interior de cabeza) | mm | 12.7
8.4 | D (Diámetro exterior de cabeza) | mm | 19.05
8.5 | E (Diámetro tubo auxiliar) | mm | 7.5406
8.6 | Cabeza | …. | Removible
8.7 | Tipo de curva característica | …. | K
9 | Características eléctricas
9.1 | Intensidad asignada | A | 30
9.2 | Intensidad máxima de corte | A | 45
10 | Embalaje | …. | (*)
11 | Presentación de muestra | Si/No | SI
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.