## FICHA TÉCNICA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGOS | 1006657
FUSIBLE DE EXPULSIÓN 46 A TIPO D |  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-09-18
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: FUSIBLE EXPULSIÓN 46.0 A TIPO D
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | Norma de fabricación | …. | ANSI C 37.42
7 | Norma de ensayos | …. | ANSI C 37.41
8 | Características Dimensionales
8.1 | A (Longitud total mínima) | mm | 584
8.2 | B (Longitud tubo auxiliar) | mm | 136.5
8.3 | C (Diámetro interior cabeza) | mm | 12.7
8.4 | D (Diámetro exterior cabeza) | mm | 19.9
8.5 | E (Diámetro tubo auxiliar) | mm | 7.9
8.6 | Cabeza | …. | Removible
8.7 | Tipo de curva característica | …. | D
9 | Características Eléctricas
9.1 | Intensidad asignada | A | 46
9.2 | Tensión Nominal de Servicio | kV | 15
9.3 | Intensidad máxima de corte | A | 46
10 | Embalaje | …. | (*)
11 | Muestra | Si/No | Si
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
……………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.