## FT 1004132
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGOS | 1004132
CABLE DE ACERO COBREADO DESNUDO # 2 AWG, 7 HILOS |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: | 2019-09-16
ÁREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCIÓN SAP: CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HI
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 228, IRAM 2467
8 | Características Constructivas:
8.1 | Material | …. | Acero recocido con revestimiento de cobre
8.2 | Tipo conductor | …. | 7 hilos, # 10 desnudo
8.3 | Calibre | …. | # 2 AWG
8.4 | Diámetro del conductor | mm | 7.77
8.5 | Diámetro hilos | mm | 2.59
8.6 | Sección | mm2 | 36.38
8.7 | Área del cobre | % | 35
8.8 | Área del acero | % | 65
8.9 | Conductividad | % | 40
9 | Características Mecánicas
9.1 | Peso nominal | Kg/km | 302
9.2 | Resistencia mecánica mínima | dan | 932
10 | Características Eléctricas
10.1 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | 1.17
10.2 | Intensidad máxima admisible CA a temperatura de 75ºC | A | 184
10.3 | Coeficiente de dilatación lineal | …. | 1.90 E - 05 1/ºC
10.4 | Longitud máxima de rollos | mts | 300
10.5 | Certificación | …. | (*)
10.6 | Certificación ISO 9000 | Si / No | (*)
(*) A indicar por el oferente.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve.
………………………………………
Fecha de oferta
……………………………………………………………………………….
Julio Cesar Ynfante |  |  |  |  | ……………………………………
Encargado de Normativa y Normalización |  |  |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.