## 1006396
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | Colocar foto de referencia o dibujo
CONECTOR A PRUEBA DE AGUA PARA CONDUCTOR 120V |  |  |  | CÓDIGO | 1006396
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-27
DESCRIPCIÓN SAP: CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C. 8,2 ROSC 1" |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UL E51579-ASTMD 2240 - ANSI B1 20.1
7 | Empaque | …. | Cajas de 200 unidades de 18 fundas plásticas de 16 unidades( Ver especificaciones de embalaje).
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Material del cuerpo | …. | Nylon 6/6
9.2 | Color del material | …. | Negro / Gris (RAL 9005/7015)
9.3 | Tapa del conector | …. | Tipo cónica con ajuste hexagonal de Nylon 6/6
9.4 | Cuña protectora | HA | Dureza Shore A 30 - 40
9.5 | Grado de protección | IP | IP68
9.6 | Exposición a la intemperie |  | Resistente al cambio climático. Protección contra los rayos UV
9.7 | Grabado | …. | Se debe grabar la marca del producto en el cuerpo del material de forma visible .
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Longitud del cuerpo (sin tapa cónica) | mm | 48
10.2 | Tipo de rosca | …. | NPT (Ver Dibujo)
10.3 | Diámetro nominal | Pulg | 1''
10.4 | Altura de la rosca parte inferior | mm | 14
10.5 | Altura de la rosca parte superior | mm | 12
10.6 | Altura parte hexagonal central | mm | 7
10.7 | Altura entrada de la goma protectora | mm | 17.5
11 | Cuña protectora | ….. | …..
11.1 | Disponibilidad de la cuña protectora para entrada de cables concéntricos | ….. | Capaz de alojar conductores concéntricos desde 10/2 hasta 8/2 AWG Al-Cu(Ver PDG 1006191,1006017 y 1009444)
12 | Tapa cónica | …. | …….
12.1 | Ancho exterior hexagonal | mm | 42
12.2 | Diámetro agujero superior | mm | 25
12.3 | Altura | mm | 25
13 | Documentación | ….. | …..
13.1 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
(*) A indicar por el oferente según aplique.
Dibujo de medidas en milímetros
…………………………………….
Fecha de oferta
……………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: