## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGO | 1012302
LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 90-110W |  |  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: LUMINARIA LED AP 90-110 W
ÍTEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
2 | Fabricante |  | …. | (*)
3 | Marca |  | …. | (**)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | País de origen |  | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ISO 9000, ANSI C136, ANSI C62
6.1 | Presentación prueba fotometrica |  | …. | Si
7 | Características constructivas
7.1 | Régimen de utilización continuo |  | Horas | 12
7.2 | Características Ambientales de trabajo |  | …. | (*VER EETT*)
7.3 | Ilustración Luminaria |  | …. | (*VER EETT*)
7.4 | Borneras o regletas de conexión |  | …. | Fija en tres puntos de apoyo en la carcasa, compuesta para alojar la conexión de 3 conductores que soporte una intensidad de 30 A en cada terminal
7.5 | Conductor de alimentación de la luminarias |  | AWG | 18/3 *Ver Ficha técnica del conductor*
7.6 | Entrada de los cables de alimentación |  | …. | A través de prensaestopas
7.7 | Etiqueta de potencia |  | …. | Si (*VER EETT*)
7.8 | Datos de placa |  | …. | Si (*VER EETT*)
7.9 | Cumplimiento tabla de iluminación |  | …. | Si (*VER EETT*)
8 | Conjunto Eléctrico (DRIVER)
8.1 | Tensión de servicio o de conexión |  | V | 120/277
8.2 | Tolerancia del voltaje de operación |  | % | ± 10
8.3 | Frecuencia |  | Hz | 60
8.4 | Factor de potencia (FP) |  | % | ≥ 95
8.5 | Aislamiento |  | …. | Clase III
8.6 | Distorsión armónica (THD) |  | % | 20
8.7 | Temperatura de operación |  | ⁰C | -10 a 45
8.8 | Eficiencia de Energía Eléctrica |  | % | 85
8.9 | Potencia |  | W | 90-110
9 | Protección contra Sobrecorriente |  | …. | Hasta 10kA de perturbaciones eléctricas con norma IEC-61643-1
9.1 | Corriente de funcionamiento del controlador |  | mA | (*)
9.2 | Protección rango menor a 120 |  | V | No debe operar hasta tanto no alcance el voltaje de operación
9.3 | Protección rango mayor a 305 |  | V | Salir de funcionamiento hasta que se normalice el voltaje
9.4 | Protección contra sobretensión pico transitorios |  | Kv | 10
9.5 | Cumplimiento con los ensayos de rutina |  |  | Si (*VER EETT*)
10 | Conjunto Óptico
10.1 | Eficiencia Luminosa de LED |  | Im/w | ≥ 115
10.2 | Flujo total Emitido |  | Im | (*)
10.3 | Transmitancia de la Lámpara |  | % | > 90
10.4 | Temperatura de color (CCT) |  | ⁰K | 4,000 - 5,000
10.5 | Color |  | …. | Blanco
10.6 | Índice de Reproducción de Color (ICR) |  | Ra | 75
10.7 | Velocidad de Encendido |  | Seg | < 0.5
10.8 | Velocidad de Reencendido |  | Seg | < 0.5
11 | Material de cuerpo del LED y de pantalla |  | …. | (*)
11.1 | Distribución Lumínica semicut-off |  | …. | Opciones IESNA Tipo III
12 | Receptáculo de la Fotocelda |  | …. | SI
12.1 | Giro 360° |  | …. | si
12.2 | receptáculo tripolar |  | …. | SI
12.3 | Receptáculo de la Fotocelda |  | …. | Estándar Nema con tres patas Twist Lock de acuerdo ANSI C136.10
12.4 | Grado de Hermeticidad |  | IP | 65
12.5 | Grado de Protección |  | IK | 08
12.6 | Vida Útil |  | Horas | > 100,000
12.7 | Peso |  | kg | (*)
12.8 | Presentación de muestra |  | …. | Si
12.9 | Cumplimiento con los ensayos de rutina |  |  | Si (*VER EETT*)
13 | Carcasa
13.1 | Diseño |  |  | *indicar por el fabricante*
13.2 | Material |  | …. | Aluminio no corrosivo
13.3 | Color |  | …. | Gris 70
13.4 | Cuerpo de la luminaria |  | …. | Dos partes consistentes
13.5 | Recubrimiento Galvánico |  | Micras | ≥70
13.6 | Cuerpo de la luminaria |  | …. | Aterrizado
13.7 | Holograma registro de instalación |  | …. | Si (*VER EETT*)
13.8 | Cavidad para la instalación del brazo de fijación |  | …. | Si (*VER EETT*)
13.9 | Cumplimiento con los ensayos de rutina |  |  | Si (*VER EETT*)
14 | Garantía |  | años | ≥5
15 | Embalaje |  | …. | *Ver descripción*
(*) A indicar por el suplidor.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve. |  |  |  |  | Fecha oferente:
|  | Julio Cesar Ynfante |  |  | _________________________________
|  | Encargado de Normativa y Normalización |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. 3- El fabricante puede presentar diferentes potencias dentro del rango, siempre y cuando cumpla con las pruebas eléctricas y de fotometría requerida.