## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CODIGO | 1006595
FLEJE ACERO GALVANIZADO, DIAGONAL LONGITUD 84" |  |  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-11-01
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización
DESCRIPCION SAP: FLEJE AC GALV 1-3/4"X1-3/4"X3/16"X84"
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso | …. | (*)
2 | Empresa proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM A6/A6M y ASTM 123 - 78
8 | Requerimientos constructivo:
8.1 | Material | …. | Acero grado B o superior
8.2 | Tratamiento | …. | Galvanizado por inmersión en caliente
8.3 | Espesor de zinc | µm | ≥85
8.4 | Peso aproximado | Kg. | (*)
8.5 | Peso | Lbs./100 Piezas | (*)
8.6 | Presentación de muestra | …. | SI
8.7 | Garantía | años | ≥5
8.8 | Marca fabricante en relieve | …. | Si
8.9 | Certificados de aprobación de ensayos de laboratorio | …. | Si
9 | Embalaje |  | *Ver descripción*
9.1 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | ISO 780: 1983
10 | Requerimientos dimensionales:
10.1 | Perfil L | Pulg. | 1 3/4" X 1 3/4" X 3/16"
10.2 | Longitud | Pulg. | 84"
10.3 | Extremo 45º | Pulg. | 3"
10.4 | Diámetro orificios pequeños | Pulg. | 9/16"
10.5 | Diámetro orificio grande | Pulg. | 11/16"
11 | Requerimientos Mecánicos
11.1 | Fuerza tensión | Mpa | ≥310-415
11.2 | Punto de cedencia | Mpa | ≥165
11.3 | Elongación en 8 pulg. Mínimo | % | 27 a 20
11.4 | Elongación en 2 pulg. Mínimo | % | 30 a 23
(*) A indicar por el oferente
Fecha oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## DESCRIPCION
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
NOMBRE: | FLEJE DIAGONAL DE 84'' |  | CÓDIGO: | 1006595
Uso: Para montaje de cruceta en voladizo |  | Comentario: