## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | ´FOTO
[5 empty] | CÓDIGO |  | 1007106
Varilla de Anclaje simple ¾ x 8' |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-19
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
DESCRIPCION SAP: VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4" X 8"
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | ….
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM 123-78 ANSI C135.2
8 | Características constructivas
8.1 | Material |  | Acero laminado en caliente
8.2 | Protección anticorrosiva |  | Galvanizado en caliente
8.3 | Recubrimiento del galvanizado | µ | > 86
9 | Características Dimensionales
9.1 | Longitud total | mm | 2438.4
9.2 | Diámetro | mm | 19.1
9.3 | Longitud de la rosca | mm | > 88.9
9.4 | No. De hilos de rosca por pulgada |  | 10
10 | Características Mecánicas
10.1 | Carga mínima | kN | 102
11 | Accesorios
11.1 | Tuerca cuadrada | …. | Si
11.2 | Ancho | mm | 31.75
11.3 | Grosor | mm | 19.05
12 | Embalaje |  | *Ver descripción*
12.1 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780: 1983
13 | Certificación ISO 9000 o similar |  | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  | Fecha oferente:
Julio Cesar Ynfante
| Encargado de Normativa & Normalización |  |  |  | Nombre y firma de oferente
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.